Общество с ограниченной ответственностью

«Торговый дом «ТЭНэл»

Электроводонагреватель

Проточный

ЭВПП

Паспорт

Электроводонагреватель

Проточный

ЭВПп

ПАСПОРТ

Адрес представителя завода-изготовителя:

454081, г. Челябинск,  ул.Артиллерийская,  д. 102

Тел/факс: (351) 771-25-24

e-mail: info@tenel.ru

сайт: www.tenel.ru

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и

технологии изготовления возможны расхождения между паспортом и поставляемым изделием не влияющие на условия эксплуатации.

1.  Общие указания

Водонагреватель проточный , в дальнейшем “ЭВПп”–предназначен для децентрализованного снабжения горячей водой производственных или бытовых помещений  при наличие холодного водоснабжения.

Установка ЭВПп на месте эксплуатации и подвод питания должны производиться специализированной организацией , с соблюдением требований безопасности . Рабочее положение ЭВПп : патрубок горячей воды ( выход ) должен распологаться вертикально вверх .

Для работы ЭВПп необходимо давление не менее 0,15 и не более 0,35 МПа в системе водоснабжения .

2.Технические данные

ЭВПп-15        ЭВПп-24        ЭВПп-30                                                  Номинальная потребляемая

мощность, кВт                                                        15                 24                    30

Номинальное напряжение

питания (трехфазное)В.                                                          3(380

Температура воды  на выходе ˚С                                                 .до 60

Габаритные размеры, мм,

длина мм.                                           280              450                  530

ширина мм.                                          190               190                  190

высота мм.                                            654              654                  654

Производительность при

Т воды (вых35-вх15), л\мин                                       11,7            18,7                 23,4

3.Комплектность

Электроводонагреватель проточный                     1шт.

Паспорт                                                                    1шт.

Упаковка                                                                  1 шт.

1.        Вентиль                                                                    1 шт.

8.  Техническое обслуживание

Перед началом эксплуатации , снимите крышку отсека с электрооборудованием, проверьте целостность электроконтактных соединений и заземления, при необходимости подтяните гайки, винты и втычные разъёмы, убедитесь в надёжности кабельного зажима.Проверить  состояние и крепление проводников и зажимов, состояние электрооборудования, очистить его от загрязнения. Для удаления накипи следует проводить периодическую очистку ТЭН, используя препарат «Антинакипин» или ему подобные моющие средства.

Работы по техническому обслуживанию должны выполняться специалистом, имеющим квалификационную группу по электробезопастности  не ниже третьей  при отключенном от сети водонагревателе.

9.Гарантий ные обязательства

Изготовитель гарантирует нормальную работу водонагревателя при соблюдение потребителем  правил эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок хранения – 1 год. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год  с момента  продажи или передачи водонагревателя, но не более 1,5 лет со дня изготовления. Гарантийный срок  исчисляется со дня изготовления водонагревателя, если день его продажи установить не возможно. В течение гарантийного срока завод – изготовитель в отношение недостатков товара, удовлетворяет требования потребителя в соответствие с действующим законодательством, при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийное обслуживание  производится при предъявление документов  доказывания факта и условий покупки товара, в том числе факта предоставления гарантии  и  ее условий  осуществляется  потребителем в порядке установленном действующим законодательством.

10.Свидетельство о приемке.

Электроводонагреватель  ЭВПп  ____  соответствует ТУ 3468-006-12598860-2003                                                       признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Штамп   ОТК

Дата продажи     _______________________________________________

4.

4.Требования безопасности.

Внимание !!! Не включать ЭВПп если существует возможность замерзания воды

Запрещается:

- использовать ЭВПп с повреждёнными органами управления;

- снимать панели при включенном ЭВПп;

- производить регулировку каких-либо устройств , кроме подачи воды вентилем ;

- производить заземление  по трубе водопровода , газа или канализации ;

- установка над ЭВПп другого ЭВПп или других приборов водоснабжения  (во избежании  замыкания водонагревателя ).

Водонагреватель должен быть надежно заземлен (занулен) отдельным проводником ,сечением не менее фазного

Категорически запрещается:

- устанавливать запорную арматуру ( вентиль ,задвижка ) на выходе горячей воды.

5. Устройство и принцип работы

Водонагреватель состоит из корпуса, стальной колбы, аппаратуры управления ,закрепленной внутри корпуса (см. схема N1) .

Патрубок входа (холодная вода ) предназначен для присоединения ,через вентиль , водонагревателя в систему водоснабжения и подачи холодной воды. На лицевой стороне водонагревателя расположен индикатор нагрева. На боковой части корпуса имеется отверстие для ввода  кабеля питания и заземляющего провода. На прилегающем торце расположен патрубок входа холодной воды .

В схему управления входят(см. схема N2) магнитный пускатель  и  термостат защищающий систему от аварийного закипания водонагревателя .Также в схему вмонтирован датчик давления воды, отключающий нагрев во избежание выхода из строя электронагревателя при отсутствии воды.

Схема N 1                                                               Cхема N 2

2.

Х-Колодка клемная

БК1…БК3-Блок нагревателей

Л1 – Арматура осветительная

КМ-Пускатель магнитный

SК1- Датчик давления воды

SК2- Датчик аварийного отключения

6. Установка водонагревателя

Установка ЭВПп на месте эксплуатации и подвод питания должны производиться специализированной организацией , с соблюдением требований безопасности . Рабочее положение ЭВПп - патрубок горячей воды ( выход ) должен распологаться вертикально вверх . ( cм. Схему N 3 )

Питание производится от трехфазной сети  380 В . Подключение к Эл.сети  следует произвести через устройство защитного отключения (УЗО) или  автоматический выключатель, рассчитанный на силу тока в соответствие с мощностью водонагревателя. Установку  (УЗО) следует произвести в том  же помещение  неподалеку от водонагревателя.

Перед монтажом произведите проверку сопротивления изоляции монтажа токоведущих частей, которое должно быть не менее 50 Мом. В случае снижения сопротивления изоляции ниже указанного уровня, следует просушить блок нагревателей, в печи при температуре 120…150˚С в течение 4…6 часов или включив его на пониженое напряжение 1/3 номинала .

а) правильное расположение                         б) неправильное

Схема N 3

7.Порядок работы

Визуально проверьте целостность цепи заземления.

Включите автоматический выключатель, поверните ручку запорной арматуры (вентиль , задвижка ) ,при поступление воды в водонагреватель срабатывает датчик давления воды и загорается индикатор (нагрев). Включение нагрева при снижение температуры воды автоматическое.Регулировка температуры воды осуществляется поворотом шарового крана путём изменения расхода воды . Выключение производить в следующей последовательности :- прикрыть запорную арматуру ,т. о. ,чтобы произошло отключение ТЭНов (погас индикатор “нагрев” ), но подача воды в ЭВПп не прекращалась .

- выждать не менее 30 сек. и окончательно закрыть запорную арматуру .

3.

# Text boxes

### М О Н О Л И Т

строй

### М О Н О Л И Т

строй

### М О Н О Л И Т

строй

### М О Н О Л И Т

строй

### М О Н О Л И Т

строй

### М О Н О Л И Т

строй

### М О Н О Л И Т

строй

### М О Н О Л И Т

строй